Uカットシール材充填工法（可とう性エポキシ樹脂使用）施工手順

補修範囲の確認　　　　　◇ひび割れ状況を確認し、補修範囲を決定する。

↓　　　　　　　　　・確認は目視及びクラックスケール等による。

・補修範囲はチョーク等で明示する。

カ　　ッ　　ト　　　　　◇ひび割れに沿って電動カッター等を用いてU字型の溝を設け

↓　　　　　　　　　る。

・巾10mm程度、深さ10～15mm程度にひび割れの中心を外

さないようにカットする。

・ひび割れが曲がりくねっている場合は、直径の出来るだけ

小さいブレードを用いる。

・Uカット後は切粉の清掃を入念に行う。

プライマー塗布　　　　　◇エポキシ樹脂プライマーを溝内部に均一に塗布する。

↓　　　　　　　　　・被着体に適したプライマーを塗残しのないように塗布する。

・プライマー塗布後、ごみ、ほこり等が付着した場合又は充

填が出来ない場合は再清掃し、プライマーを再塗布する。

計　量・混練り　　　　　◇可とう性エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるま

↓　　　　　　　　　で混練りする。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

充　填・仕　上　　　　　◇可とう性エポキシ樹脂を充填し、平滑に仕上げる。

↓　　　　　　　　　・コーキングガンのノズルをUカット溝に当て充填する。

・充填後は、へらで押さえ、下地と密着させて表面を平滑に

仕上げる。

・補修部の上に仕上塗材、塗料等を施工する場合は、充填後、

可とう性エポキシ樹脂の表面に硅砂を散布する。

養　　　　　生　　　　　◇シール材が硬化するまで適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　・損傷、汚染等のないようにするとともに降雨等からも適切

な養生を行う。

清　　　　　掃　　　　　◇充填部以外に付着した汚れ等を適切な方法で除去し、清掃す

る。

Uカットシール材充填工法（可とう性エポキシ樹脂使用）使用材料

| 材種 | 材質その他 | 材料名 | 製造所・販売元名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| プライマー | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ500P | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 1.5kg/ｾｯﾄ |
| シール材 | 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞEL55 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 10kg/ｾｯﾄ |