自動式低圧エポキシ樹脂注入工法施工手順

補修範囲の確認　　　　　◇ひび割れ状況を確認し、補修範囲を決定する。

↓　　　　　　　　　・確認は目視及びクラックスケール等による。

・補修範囲をチョーク等で明示する。

清　　　　　掃　　　　　◇ひび割れに沿って汚れを除去し、清掃する。

↓　　　　　　　　　・巾50mm程度を清掃する。

マ ー キ ン グ　　　　　◇注入位置のマーキングを行う。

↓　　　　　　　　　・注入位置をスケール等で測定し、チョーク等で明示する。

・注入間隔は、特記による。特記がなければ200～300mm間

隔とする。

計　量・混練り　　　　　◇器具取付材が2成分形の場合は製造所の仕様により計量し、

↓　　　　　　　　　均一になるまで混練りする。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

注入器具又は台　　　　　◇注入部へ台座又は器具を取り付ける。

座の取り付け　　　　　　　・ひび割れが中心にくるようにして、パテ状エポキシ樹脂で

↓　　　　　　　　　　取り付ける。

仮止めシール　　　　　　◇ひび割れ部をシールする。

↓　　　　　　　　　・シール材をパテヘラ等で塗布し、巾30mm、厚さ2mm程度

にシールする。

・裏面に注入材料が漏れるおそれのある場合は、監督員と協

議し、裏面に仮止めシール材を行うか又は流出しない粘度

の注入材を使用する。

・仮止めシール材が2成分形の場合は、主剤と硬化剤を正確

に計量し、均一になるまで混練りする。

養　　　　　生　　　　　◇器具張り付け材、シール材が硬化するまで適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　・衝撃を与えないようにし降雨等からも適切な養生を行う。

計　量・混練り　　　　　◇注入用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで

↓　　　　　　　　　混練りする。

・主剤と硬化剤を正確に計量する。

・挙動しないひび割れに使用する注入材はJIS A 6024の硬質

形低粘度形、硬質形中粘度形とする。

・挙動するひび割れに使用する注入材はJIS A 6024の軟質形

低粘度形、軟質形中粘度形とする。

注　　　　　入　　　　　◇混練りしたエポキシ樹脂を低圧で注入する。

↓　　　　　　　　　・エポキシ樹脂の注入量は特記による。

・一般にひび割れ巾0.5mm未満は低粘度形を用い、0.5mm以

上は中粘度形を用いる。

・注入時は、シール部からの漏れをチェックし、注入器具内

のエポキシ樹脂の減量状態を確認して、足りない場合は、

補充する。

養　　　　　生　　　　　◇注入用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生を行う。

↓　　　　　　　　　・注入器具を取り付けたまま適切な養生を行う。

仕　　上　　げ　　　　　◇注入用エポキシ樹脂の硬化を見計らい仮止めシール材及び注

入器具を適切な方法で撤去し、清掃を行う。

自動式低圧エポキシ樹脂注入工法使用材料

| 材種 | 材質その他 | 材料名 | 製造所・販売元名 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| シール材・ 器具取付材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 3kg/ｾｯﾄ |
|  | 再剥離形ｼｰﾙ材 | ｽｸｲｽﾞｼｰﾗｰⅢ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 333cc/本 |
|  | 速硬化形ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ5 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 1kg/ｾｯﾄ |
|  | 速硬化形ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 | ｽｸｲｽﾞﾊﾟﾃ＃10 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 600cc/ｾｯﾄ |
| 自動式低圧 注入器具 | 出隅・入隅部適用 | ｽｸｲｽﾞﾌﾟﾚｰﾄB2 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 300枚/箱 |
|  | 一般平面部適用 | ｽｸｲｽﾞﾌﾟﾚｰﾄD52S | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 300枚/箱 |
|  | 一般平面部適用 | ｽｸｲｽﾞbar | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 200ｾｯﾄ/箱 |
| 注入材 | JIS A 6024 軟質形 低粘度形 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ556L | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 6kg/ｾｯﾄ |
|  | JIS A 6024 軟質形 中粘度形 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ556M | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 6kg/ｾｯﾄ |
|  | JIS A 6024 硬質形 低粘度形 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ551 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 6kg/ｾｯﾄ |
|  | JIS A 6024 硬質形 中粘度形 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ573 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 6kg/ｾｯﾄ |
|  | 硬質形 低粘度形 ｱｸﾘﾙ樹脂 | 1dayグラウト | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業（株） | 5kg/ｾｯﾄ |